北  京  大  学

人文大楼、国数中心、奥运场馆联网材料

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[11]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年二月十日

目        录

第一部分  招标说明	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	10

第一部分  招标说明

北京大学人文大楼、国数中心、奥运场馆拟采购一批联网材料，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：联网材料。

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后5日内；

  - 交货地点：北京大学人文大楼、国数中心、奥运场馆。

- 招标文件的获取：2010年2月16日，上午9:30-11:00，下午14:30-15:30(北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年2月21日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年2月21日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  荆明伟

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标说明

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装、基层的、包括与联网有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有联网材料生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 联网材料及其设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 生产、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 技术与商务偏离表

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 技术性能：50％，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：10％，投标人过去3年做过与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：10％，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30％

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

|  | 材料名称 | 单位 |  | 数量 | 规格 | 技术指标 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 箱 |  | 520 | 305m±0.5％ | 1.芯线规格：23AWG 导线直径0.54 绝缘层聚乙烯平均厚度0.28mm 护套PVC平均厚度0.50外径6.60 2.芯线对数：4对，每芯带有彩色编码 3.护套结构：线对之间十字隔离架 4.性能标准：符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规范 5.带宽：达到250MHz 6.特性阻抗：100Ω+15 7.认证：国家信息产业部检验报告及UL、ETL认证 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 2 | 6类信息模块 | 个 |  | 3000 | 符合6类标准 | 1.线缆后防尘盖防止杂物进入卡接点，并使线缆端接更牢固 2.标准：符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规范 3.接线方式：T568B/T568A 4.直流电阻：0.3Ω 5.绝缘阻抗：不低于500MΩ 6.插拔寿命：不小于750次 7.材料：所有塑料材料符合UL 94-V0 8.安装方式：与面板配套、简单、快速 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 3 | 6类24口配线架 | 个 |  | 133 | 符合6类标准 | 1.时尚外观设计 2.模块化信息插座可方便单独的装卸和更换 3.隐蔽螺钉固定方式 4.插拔寿命：不小于750次 5.性能标准：符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801规范后理线支架，保证合理施工 6.传输性能：完全符合标准对连接部件的要求 7.功能组件齐备(有托盘\绑匝带) | AMP SIEMON 施耐德 |
| 4 | 双孔信息面板 | 个 |  | 1500 | 86系列 | 1.双孔，端口上方可标识 2.所有塑料材料符合UL-94V0阻燃等级 3.国家86*86标准 4.高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击 5.坚固，有弹性，可防止意外损坏 6.确保面板抗老化，不变色 7.面板采用扣板式结构,隐蔽螺钉固定方式. | AMP SIEMON 施耐德 |
| 5 | 单孔信息面板 | 个 |  | 180 | 86系列 | 1.双孔，端口上方可标识 2.所有塑料材料符合UL-94V0阻燃等级 3.国家86*86标准 4.高级聚碳酸脂制造，高强度抗冲击 5.坚固，有弹性，可防止意外损坏 6.确保面板抗老化，不变色 7.面板采用扣板式结构,隐蔽螺钉固定方式 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 6 | 1.2M网络标准机柜（25U） | 个 |  | 5 | 600*600*1200mm | 1.尺寸符合：GB/T9963-1998标准 2.板材：1.5mm 3.带地脚固定螺丝 | 金雷诺 |
| 7 | 3类25对大对数电缆 | 轴 |  | 4 | 305m±0.5％ | 1.采用24AWG线规导体 拉伸强度>13.8KG 绝缘层厚度0.21mm 温度范围 -20-60°C 护套厚度0.8mm 2.支持10Mbase-T 3.超过TIA/EIA-568-A和ISO/IEC11801规范对于三类线缆的要求 4.标准：符合TIA/EIA-568-B和SO/IEC11801 规范 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 8 | 110语音配线架 | 个 |  | 55 | 符合超5类标准 | 1.可直接安装在19’机架/机柜内 2.110型连接技术 3.带标识条，标识清晰美观 4.可配合1、2和4对110跳线使用 5.可单独提供4对和5对接线端子 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 9 | 12芯室外单模光缆 | 米 |  | 3500 | 12芯单模 9/125uf | 1.直流电阻20℃，Ω/km ≤9.9 2.绝缘电阻，ｍΩ·km ≥10000 3.衰减常数1.8MHZdB/km ≤8.0 | 上海长飞 |
| 10 | 6芯室外单模光缆 | 米 |  | 4500 | 6芯单模 9/125uf | 1.直流电阻20℃，Ω/km ≤9.9 2.绝缘电阻，ｍΩ·km ≥10000 3.衰减常数1.8MHZdB/km ≤8.0 | 上海长飞 |
| 11 | 8口机架式光纤盒（配陶瓷芯耦合器） | 个 |  | 26 | 1.配备（FC头）光纤耦合器 2.配备1米尾纤及固定件 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.12个光纤耦合器孔 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 12 | 24口机架式光纤盒（配陶瓷芯耦合器） | 个 |  | 8 | 1.配备（FC头）光纤耦合器 2.配备1米尾纤及固定件 | 1.19" 1U宽光纤盒 2.24个光纤耦合器孔 3.板材：1.5mm 4.支持单、多模应用 |  |
| 13 | 6类跳线 | 根 |  | 2800 | 0.5米 | 1.由高品质的23AWG电缆和优质的非屏蔽RJ45水晶头构成，设计运行可达250兆赫兹 2.跳线有多种颜色和长度可供选择，带有匹配保护罩 3.符合或超过6类ANSI/TIA/EIA-568-B.2标准 4.护套符合UL CM防火标准 5.导线间有PE绝缘层 6.外护套为PVC绝缘材料 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 14 | 2M网络标准机柜（42U） | 台 |  | 21 | 600*600*2000mm | 1.尺寸符合：GB/T9963-1998标准 2.板材：1.5mm 3.带地脚固定螺丝 | 金雷诺 |
| 15 | 理线器 | 个 |  | 130 | 19" 1U标准机架 | 1.采用机架安装架，不需要笼型螺母和螺钉 2.强化电缆管理环最多可以支持50根跳线 3.每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间 4.电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 | AMP SIEMON 施耐德 |
| 16 | 备注 |  | 1、生产厂家对主要材料（六类双绞线，六类模块，六类24口配线架，面板等）提供二十年质量保证以书面形式向招标人承诺 2、要求一次性将全部标的物供应送到甲方指定位置，并且提供齐全与全部标的物对应的文件（检验报告，合格证，至少二十年的质量保证文件，同时加盖生产厂家的公章，代理或经销单位公章示为无效）。甲方在验收标的物时发现文件不全或无效文件有权拒绝此批标的物，解除其中标资格。 |  |  |  |  |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日