北  京  大  学

北京大学计算机科学技术研究所

数字印刷机实验室工程招标项目

招 标 文 件

编号：2009[26]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年六月一日

目        录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第一部分  投标邀请

北京大学计算机科学技术研究所上地方正大厦数字印刷机实验室建设项目，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：数字印刷机实验室工程；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后45日内；

  - 交货地点：上地方正大厦地下室。

- 招标文件的获取：2009年6月1-5日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 实地勘察现场时间：2009年6月8日上午9:00整，在计算机科学技术研究所上地方正大厦门口集合。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2009年6月17日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2009年6月17日上午9:00时整。

- 投标人在开标后需对投标方案作10分钟以内的论述与讲解，评委5分钟提问。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学计算机科学技术研究所。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具有洁净实验室改造经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 洁净实验室改造工程及设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单，包括备件清单及专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供建设、安装、改造及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

- 概述

北京大学计算机科学技术研究所将上地方正大厦地下两处库房总面积约840平米，改造成数字印刷机项目试验室（以下简称实验室）及数字印刷机项目配件加工车间（以下简称车间）。其中实验室面积约420平米，车间面积约420平米。实验室与车间可供参观。

实验室分预备区约20平米，设备测试区约200平米，洁净组装区约120 平米（其中1000级洁净区约50平米，10000级洁净区约70平米），研究区约50平米，实验室仓库（货物缓冲区）约30平米。用于数字喷墨印刷机的研究与分析、喷头组装、整机的组装、调试、测试。实验室内有相应的配套仪器（电子显微镜、逻辑分析仪等）和试验设施（工作台、材料柜等），实验室满负荷工作容量为25人。

车间分机械组装加工区约40平米，电子组装加工区约40平米，电器组装加工区约40平米、气墨路组装区约40平米，综合仓库80平米，部件调试区约200平米。用于数字印刷机配套的机械、电子、电气、气墨路部件的加工测试。车间内有相应的配套设备、工具（机械加工平台、台钻、控温焊机、热风炉等）和工作设施（工作台、材料柜等），车间满负荷工作容量为25人。车间需要有很好的通风设施。

实验室与车间分期施工。

- 主要技术要求

1．整体布局

北京大学计算机科学技术研究所将上地方正大厦地下两处库房总面积约840平米，高2.7米。划分如平面示意图（见附件）。

1.1实验室

实验室各区域功能描述

1.预备区： 进入实验室工作人员更衣、存物、会议。

2.设备测试区：印刷机产品测试、展示。

3.洁净组装区：喷墨单元组装。

4.研究区：印刷机问题研究与分析、印刷品测试，摆放测试仪器。

5.库房区：分离货物包装、配件及常用耗材及其它相关材料存放。

6.走道：工作人员及小型物料在实验室内部各区域移动、进出。参观者通过走道可以看到各功能区内。

7．总控制室：环境设备总控、实验室内监控。

全区供电总量：实验设备总功率80KW（不含洁净、空调、供气、供水、照明设备）,其他环境（洁净、空调、供气、供水、照明设备）的用电量根据投标单位的具体设计另行计算。

电源：单项3线制220V、3项5线制380V。

全区供气总量：0.5m3/min （0.6-0.8 MPA时）的压缩空气。

全区供水总量：1-2L/小时去离子水（含盐量在1.0mg/L一下。25度时水的电阻率为1.0-10MΩ.cm）。

全区通信设施：内部固定电话（分机）8部、固定网络接口 20个、无线网络接口若干（视路由器控制范围及建筑结构而定）。

全区加装独立门禁系统。防火达到相关标准，能通过防火验收。

1.2车间

车间各区域功能

  - 机械组装加工区：加工、组装数字印刷机相关机械零件、部件。

  - 电子组装加工区：焊接、加工、组装数字印刷机相关控制电路板，并完成初级调试。

  - 电气组装加工区：焊接、加工数字印刷机相关的控制、供电电缆并完成初级测试。

  - 气、墨路组装区：加工、组装数字印刷机相关的气墨路零件、部件。

5.  综合仓库区：分类、分项目储存各加工区的原料、成品、半成品及测试、调试耗材。

6. 部件调试区：放置初级调试用的设备、平台。并完成格加工区成品的联合调试、测试。7. 走道区：工作人员及小型物料在各区域移动通道。参观者通道。

8. 车间主体为开放式，有两个独立空间，其中库房90平方米，机加工设备间25平方米。

9. 车间要求考虑印刷机及配套设备组装、进出（印刷设备12米、宽3米）。

7．总控制室：环境设备总控、实验室内监控。

全区供电总量：设计总功率80-100KW（不含洁净、空调、供气、供水、照明设备时80KW）

电源：单项3线制220V、3项5线制380V。

全区供气总量：0.5m3/min （0.6-0.8 MPA时）。

全区供水：按普通生活用水供给设计。

全区通信设施：内部固定电话（分机）6部、固定网络接口 20个、无线网络接口2个

全区加装独立门禁系统。防火达到相关标准，能通过防火验收。

全区按工厂车间设计，保证通风良好。

2．技术要求

2．1实验室技术要求：

1.本实验室改造前为地下库房，根据实验室改造需求，拆除部分设施。

2.各区域技术要求

1）预备区

(1)门：人员进出门：宽0.9米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上 为钢化玻璃），并装有门禁系统

(2)地面：防静电洁净地板。

(3)墙壁：成品彩钢隔墙（1.2M以下为实墙，1.2M以上为钢化玻璃，2.7M以上为实墙），

并考虑隔音。

(4)吊顶：为彩钢夹心板，吊顶高2.5米。

(5)空调：本区按一般办公条件处理。

(6)照明：无UV标准吊顶灯。

(7)供电：安排220V插座2组（每组1X4）。

(8)通讯：安排座机1部，网口2个。

(9)内部设施：更衣、储物柜两组。（供30人储存个人物品）（此需求根据具体情况作调

整及变更）。

2)设备测试区

(1)门：分为设备进出门及人员进出门，设备进出门：宽3米高2.7米平开门，密封性较好。 人员出入门：宽0.9米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），并装有门禁系统。

(2)地面：可承重（设备重约：3-5吨）、耐磨（设备需在本区内移动，地面应能承受，无刮痕、变形）。（硬质水泥地面+防护涂层）。

(3)墙壁：本区外围墙为成品彩钢隔墙（1.2M以下为实墙，1.2M以上为钢化玻璃，2.7M以上为实墙）并考虑隔音。

(4)吊顶：本区不做吊顶处理。

(5)空调：本区按一般办公条件处理。加装通风机2部、通风口8个（￠20CM）。通风流量4300立方米/小时。

(6)照明：无UV标准吊顶灯。

(7)供电：提供220V（16A）、380V 配电箱2组、插座6组（每组220V 10A 5个 16A 1个 380V 10A 1个）。

(8)供气：4组、外接调压阀及关断阀、1/2管接口。

(9)通讯：座机2部，网口8个，无线路由器2台。

(10)内部设施：双层平台式调试车8台。（此需求根据具体情况作调整及变更）。

3)洁净组装区

(1)门：本区域架装有风淋通道，人员出入门：宽1.1米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M

以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），外门装有门禁系统。

(2)地面：防静电洁净地板。

(3)墙壁：建筑外围墙侧为整体双层空心彩钢隔墙，隔墙内安排供电、供水管路。其他为

成品彩钢隔墙（1.2M以下为实墙，1.2M以上为钢化玻璃，2.7M以上为实墙）。

(4)吊顶：为彩钢夹心板，吊顶高2.5米，洁净设备的风机、送风管、回风管、以及为B区供电、供气的管路安排在吊顶内

4)洁净系统

(1）洁净室洁净度：1000级为50平米；10000级为70平米。

(2）洁净室温度：洁净实验室1000 级区的温度控制在20℃～22℃。洁净实验室10000级区的温度冬季控制在20℃～23℃范围内，夏季控制在23℃～26℃范围内。

(3）洁净室湿度：洁净实验室1000级区的相对湿度控制在45%～55%，并且不结露，洁净实验室10000级区的相对湿度冬季控制在30%～45%控制范围，夏季控制在45%～60%范围内。

（4）运行噪音：洁净室空调循环系统全负荷工作（其它设备不工作）时洁净室内的噪音小于55dB。

(5)照明：无UV标准吊顶灯，安装在吊顶内。

(6)供电：安排220V插座2组（每组1X6）。

(7)供水：建筑外围墙侧引入洁净水，并加装不锈钢清洗槽。

(8)通信：安排座机1部，网口2个。

(9)内部设施：不锈钢洁净组装台（长：2米、宽1.1米、高1.2 米）4 张。符合相关洁净标准的椅子4把。 （此需求根据具体情况作调整及变更）

5)研究区

(1)门：人员出入门：宽0.9米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），装有门禁系统。

(2)地面：防静电洁净地板。

(3)墙壁：建筑外围墙侧为整体双层空心彩钢隔墙，隔墙内安排供电、供水管路。其他为成品彩钢隔墙（1.2M以下为实墙，1.2M以上为钢化玻璃，2.7M以上为实墙）。

(4)吊顶：为彩钢夹心板，吊顶高2.5米。

(5)空调：本区按一般办公条件处理。

(6)照明：无UV标准吊顶灯，安装在吊顶内。

(7)供电：建筑外围墙侧安排220V插座2组（每组1X6）。

(8)通讯：安排电话座机3部，网口6个，无线路由器3台(D-1、D-2、D-3各1部座机，网口2个，无线路由器1台)。

(9)内部设施：组装台（长：2米、宽1.1米、高1.2 米）8 张、椅子8把。双层平台式调试车2台。（此需求根据具体情况作调整及变更）

5)实验室仓库（货物缓冲区）

(1)门：货物出入门：宽1.6米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），装有门禁系统。

(2)地面：可承重、耐磨。（硬质水泥地面+防护涂层）

(3)墙壁：建筑外围墙侧为整体双层空心彩钢隔墙，隔墙内安排供电线路。其他为成品全实体彩钢隔墙。

(4)吊顶：本区不做吊顶处理。

(5)空调：本区按一般办公条件处理。

(6)照明：无UV标准吊顶灯，安装在吊顶内。

(7)供电：建筑外围墙侧安排220V插座2组（每组1X6）。

(8)通讯：安排座机1部，网口2个。

(9)内部设施：标准4层货架10个，标准4层货柜10个。（此需求根据具体情况作调整及变更）

6）通道：

(1)地面：防静电洁净地板。

(2)吊顶：为彩钢夹心板，吊顶高2.5米。为B区供电、供气的管路安排在吊顶内。

7）总控制室：

(1)门：人员出入门：宽0.9米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），装有门禁系统。

(2)地面：防静电洁净地板。

(3)墙壁：建筑外围墙侧为整体双层空心彩钢隔墙，隔墙内安排供电、供水管路。其他为成品彩钢隔墙（1.2M以下为实墙，1.2M以上为钢化玻璃，2.7M以上为实墙）。

(4)吊顶：为彩钢夹心板，吊顶高2.5米。

(5)空调：本区按一般办公条件处理。

(6)照明：无UV标准吊顶灯，安装在吊顶内。

(7)供电：建筑外围墙侧安排220V插座2组（每组1X6）。

(8)通讯：安排座机1部，网口2个。

2.2车间技术要求

1）本车间改造前为现用数字印刷机实验室，根据车间改造要求，拆除部分设施。车间中有喷墨系统调试，焊接工作，墨水气味和焊接气味要求及时排除。

2）车间门

（1）人员进出门：门：货物出入门：宽1.6米，高2.1米，半玻璃平开门，装有门禁系统。

（2）设备进出门：宽3米高2.7米平开门。装有门禁系统。

3）机械组装加工区：

（1）地面：可承重、耐磨。（硬质水泥地面+防护涂层）

（2）墙壁：普通石膏板到顶隔墙。

（3）吊顶：本区不做吊顶处理。

（4）照明：无UV标准吊顶灯。

（5）供电：地插式220V（16A）插座2组（每组1X6），地插式380V（3项5线制）插座1组。

（6）通讯：安排座机1部，网口2个。

（7）内部设施：现有机械加工设备、设施移往该区域。

4）电气组装加工区：

（1）地面：防静电洁净地板。

（2）墙壁：普通石膏板到顶隔墙。

（3）照明：无UV标准吊顶灯。

（4）供电：防水地插式220V（16A）插座4组（每组1X6），

（5）通讯：安排座机1部，网口2个。

（6）内部设施：现有电气组装设备、设施移往该区域。

5）电子组装加工区

（1）地面：防静电洁净地板。

（2）墙壁：普通石膏板到顶隔墙。

（3）照明：无UV标准吊顶灯。

（4）供电：防水地插式220V（16A）插座4组（每组1X6），

（5）通讯：安排座机1部，网口4个。

（6）内部设施：现有电子组装设备、设施移往该区域。

6）气墨路粗装区：

（1）地面：防静电洁净地板。

（2）墙壁：普通石膏板到顶隔墙。

（3）照明：无UV标准吊顶灯。

（4）供电：防水地插式220V（16A）插座2组（每组1X6），

（5）通讯：安排座机1部，网口4个。

（6）供气：0.1m3/min （0.6-0.8 MPA时）。

（7）供水：按普通生活用水供给设计。

（8）内部设施：现有气墨路粗装设备、设施移往该区域，并增加两个长：1米、宽：0.6米、深；0.3米的不锈钢清洗槽。

7）数字印刷机综合仓库：

（1）门：货物出入门：宽1.6米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），装有门禁系统。人员进出门：门：货物出入门：宽1.6米，高2.1米，半玻璃平开门，装有门禁系统。

（2）地面：可承重、耐磨。（硬质水泥地面+防护涂层）

（3）墙壁：普通石膏板到顶隔墙。

（4）吊顶：本区不做吊顶处理。

（5）照明：无UV标准吊顶灯。

（6）供电：地插式220V（16A）插座2组（每组1X6）。

（7）通讯：安排座机1部，网口2个。

（8）内部设施：标准4层货架20个，标准4层货柜20个。（此需求根据具体情况作调整及变更）。

8）部件调试区

（1）地面：可承重、耐磨。（硬质水泥地面+防护涂层）

（2）墙壁：本区无墙壁，用标线方式隔离其他区域。

（3）照明：无UV标准吊顶灯。

（4）供电：防水地插式220V（16A）插座2组（每组1X6），防水地插式380V（3项5线制）插座1组。

（5）通风：加装通风机2部、通风口8个（￠20CM）。通风流量4800立方米/小时。

（6）供气：0.4m3/min （0.6-0.8 MPA时）。

（7）通讯：安排座机1部，网口8个。

（8）内部设施：现有调试平台设备、设施移往该区域。

9）总控制室：

(1)门：人员出入门：宽0.9米，高2.1米，半玻璃平开门（1.2M以下为实体，1.2M以上为钢化玻璃），装有门禁系统。

(2)地面：防静电洁净地板。

(3)墙壁：建筑外围墙侧为整体双层空心彩钢隔墙，隔墙内安排供电、供水管路。其他为成品彩钢隔墙（1.2M以下为实墙，1.2M以上为钢化玻璃，2.7M以上为实墙）。

(4)吊顶：为彩钢夹心板，吊顶高2.5米。

(5)空调：本区按一般办公条件处理。

(6)照明：无UV标准吊顶灯，安装在吊顶内。

(7)供电：建筑外围墙侧安排220V插座2组（每组1X6）。

(8)通讯：安排座机1部，网口2个。

- 质量保证

质保期为3年。须提供详细的质保期内和保质期外的设备维修计划、易损部件（如新风过滤器）的维护、保养和更换计划。

- 附带说明

本工程分为两个部分，施工分两期进行，第一期为实验室工程，工期 45  天。第二期为车间工程，工期 30 天。

本工程设计由投标单位负责。

列出详细的所需主要设备清单，设备的品牌、规格、数量。请画出设备控制的超净工艺流程，附文字说明。

附件：地下室平面示意图

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日