北京大学计算中心

不间断电源设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[019]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年七月十一日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	14

第一部分  投标邀请

公告日期：2014年8月28日

项目名称：北京大学计算中心不间断电源设备招标采购项目

招标编号: 2014[019]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间216室）

邮    编：100871

电    话：62758587  62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部就 “北京大学计算中心不间断电源设备招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：不间断电源设备；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：按合同约定；

  - 交货地点：北京大学计算中心。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2014年8月28-9月16日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 看现场时间:2014年9月9日上午9:00,从设备部出发。

- 投标截止时间：2014年9月16日上午8:30前（北京时间），逾期不接受。

- 开标时间：2014年9月16日上午8:30。

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

- 投标有效期

90天

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由五名专家组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分（总分100分）：

投标价评分时需要进行：

- 纠错 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 技术修正及折扣 允许投标人在开标前提交对原投标的修正，并在对投标审核和评比时给予反应（包括投标金额的增加或折扣）。无条件折扣或加价，应当在适当的表格中反映；任何以百分比的方式表示的折扣，必须根据投标中指定的基数进行折算。

- 增加 对投标中的遗漏，应通过加上预计补救缺陷所需的费用来处理。其方式是某些遗漏的项目在其他的投标中有提供，则可使用各个报价的平均值与竞争者的投标进行比较；也可以选择外界来源，比如市场公开的报价、运价等。

- 比较 投标人的报价为目的地（口岸）价。在进行价格比较时，应计入国内运保费和已经计入及应该计入的各项合理费用。

- 评分

- 投标价格评分（30分）

投标价格分等于评标基准价除以投标报价比值乘以30分。投标价格最低的投标报价为评标基准价。

- 技术性能分（50分）

考虑投标产品的配置、功能、性能、兼容性等。

- 技术及售后服务分（10分）

包括运输、保险、集成、调试、培训、验收及售后服务等方案。

- 综合商务（10分）

考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

- 中标条件：

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 废标：遇到下列情况之一时，将予以废标：

- 全部投标厂商均不具备投标资格；

- 全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

- 缺乏有效的竞争；

- 投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

项目要求

投标单位提供营业执照、企业资质、银行资信、原厂商针对此项目的授权书以及原厂商服务承诺函(原厂商文件要求签字授权并加盖公章，不允许出现“专用章”等字样)、技术队伍（相关技术人员需提供在投标单位连续工作3年以上的社保记录）及资质等有关证明材料。提供详细实施方案，说明企业概况、项目组织、售后服务、备品备件等情况，提供所投设备的近三年在高校中主要用户情况，特别是120KVA以上的UPS在北京市高校内安装使用案例提供成功案例，包括案例名称、项目规模、主要用途、业主单位、联系方式等。UPS制造厂商必须通过ＩＳ０９００１，ＩＳ０１４００１认证。投标文件需逐项列出所有设备的品牌、产地、规格、型号、价格、性能特点等指标。投标产品优于招标要求时，请予以说明。本项目招系统集成，包括设备的采购、安装和调试，以及售后和维修服务。

  - 投标方应具有完备的技术支持能力,包括技术支持队伍、备品备件等；

  - 所有设备为成熟稳定产品，具有稳定工作的实际案例，面向公开市场发售，保障供货质量和安装调试的水平，禁止使用实验室或测试阶段产品；

  - 对于投标人在投标文件中承诺的设备性能、指标，招标人有权在商务谈判时要求进行现场测试。测试不满足投标文件描述的，即视为实质性不响应标书，按废标处理；

  - 到货以后，使用原厂服务电话，根据产品序列号验证服务，如不满足标书要求，按退货处理，相关损失由投标单位负责。

  - 投标方需提供详细实施方案，标书中的指标需逐条满足，如不满足按废标处理。

  - 产品原厂免费保修期限三年，并提供下述服务：

    - 提供7×24小时电话技术服务；

    - 提供现场维修，到场时间不高于4小时；

    - 提供备件更换，保证8小时以内修复故障；

    - 免费提供最新版本软件升级服务，包括固件和管理软件的升级服务；

    - 提供免费安装及调试；

    - 给出三年以后服务报价或者报价算法，并承诺三年后按此报价执行。

## UPS系统 1套

| 总体要求 |  |
| --- | --- |
| 要求应标的UPS电源为双变换纯在线式设计，12脉冲工频机架构。系统架构由：整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关﹑输出隔离变压器（内置标配）组成。（备注：不接受高频机外加隔离变压器的方式应标） |  |
| 系统要求 |  |
| 1 | 应标的UPS电源具有并机扩容功能，并机不少于8台。 |
| 2 | 应标UPS电源并机时，不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能。 |
| 3 | UPS系统具有在线并机功能；并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作。 |
| 4 | 要求2台及以上UPS电源并机时，必须具备共享同一套蓄电池组的功能，有效节约后期投资成本。 |
| 5 | 应标UPS电源具有标配的蓄电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功能。 |
| 6 | 可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池。 |
| 7 | 具远程监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 |
| 8 | UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充。 |
| 9 | UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪。 |
| 10 | UPS具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变，低噪音设计。 |
| 11 | 维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机。 |
| 12 | UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护。 |
| 13 | UPS具有充电电压温度补偿功能。 |
| 14 | UPS电源必须具有蓄电池漏液侦测功能，方便UPS电源蓄电池的维护。 |
| 15 | UPS电源通信接口须有：干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件：（1）经由TCP/IP网络远程监控UPS；（2）故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理；（3）完整系统图与实时电表；（4）历史图标与SRAM 故障序列记忆；（5）事件记录与查询；（6）可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果；（7）密码保护功能。 |
| 16 | UPS输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 |
| 17 | 具SRAM故障序列记录设计, 至少可存500笔信息。 |
| 18 | 标配紧急关机开关(EPO)功能按键。 |
| 19 | 具发电机激活侦测接点, 可配合发电机, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电。 |
| 技术要求 |  |
| UPS容量 | 160KVA 1台，含UPS承重支架，楼板承重为300KG。 |
| 输入电压 | 3 相5线 380V/220V |
| 输入电压范围 | 20% |
| 输出电压 | 3 相5线 380V/220V |
| 输出电压调整范围 | 10% |
| 输出电压稳定度 | 1%(静态) |
| 整流器输出电压稳定度（输入电压及输出电流同时变化时） | 1% |
| 整流器直流电压涟波系数（Vrms/Vb×100） | 2﹪ |
| 输出谐波失真 | 3%(线性负载) |
| 过载能力 | 125%:10分钟； 150%:1分钟 |
| 90%负载放电时间 | 不小于1小时。要求2V 500AH电池组及ABB电池开关系统，电池品牌为汤浅、非凡或台达。 |
| 具有多段式冷却风扇数速度控制, 噪音 | 70 dBA |
| 短路保护 | 负载短路时具有自动保护关机，在排除短路故障重新开机后仍可继续运转。 |
| LED指示 | UPS状态仿真图指示、主电源输入正常、备用电源正常、逆流器、电池供应状态显示。 |
| UPS面板有中文LCD指示 | 逆流器过电流停机、逆流器过载、低电瓶、温度过高、整流器直流过电压关机、电瓶接地故障等UPS各项异常状态显示，输入电压、频率输出电压、电流、频率、电瓶电压、电流及输出负载智能型自我诊断，UPS及电瓶状况过往资料。 |
| 通讯接口 | 具干接点,RS485、RS232、SNMP卡、以太网卡接口，可搭配智能型全中文监控软件远程监控UPS状态。 |
| 因机房空间限制,主体尺寸要求 | （宽＊深＊高）尺寸≤1200mm(宽)×850 mm(深)×1700mm(高) |
| 配电柜改造 | 将UPS收入配电柜内开关更换为320 A ABB开关，更换加大母排，重新铺设整理配电柜线路。整个配电柜停电时间不超过2小时。要求更改配电柜的厂家具备3C认证。 |
| 新增1台UPS输出配电柜 | 要求输出总开关为ABB 250A/3P。下分1个200A/3P，2个160A/3P，42路32A/2P，3路32A/2P 6路63A/3P配有施耐德电量仪ABB防浪涌保护期，索普尼防雷器。 |
| 新建电池间 | 长7000*宽5000高*24000MM,楼板称重每平米300KG；使用双层彩钢板中间加岩棉隔音整个厚度不小于200MM彩钢板建房,彩钢板厚度不小于0.6MM，一个宽900的防火门铁板含防火锁及闭门器。电池间底部有部分需用沙石水泥混凝土垫高600MM、宽5000MM、长3600MM。整个房间的龙骨100*100方钢焊接支撑，整个房间水泥地面,外围要做防水处理；屋内配一台3P空调。需从机房总配电柜敷设一根3*6的ZVVR255米,房内作2组格栅灯（3个*40W，1200长），含40W灯管,和两个开关；3P空调的16A插座，整个真个房间要做到隔音，保温，防潮，防水，地面要求刷防尘漆等。台阶与水泥砌高部分用楼外墙一样规格的外墙砖粘贴。 |
| UPS输入电缆 | 为国标4*150+1电缆50米，UPS输出电缆为国标4*120+1电缆15米，UPS输出配电柜到原有负载柜为3根4*50+1电缆,共100米。UPS到电池间的距离为50米为国标185*2根电缆。电缆，电线要求国标慧远，昆仑线缆。 |
| 其他 | 拆除原有3台UPS及电池组，电缆，并放到用户指定位置。 |
| 服务及品质 |  |
| 服务 | 原厂商质保服务， 三年7×24小时,4小时现场响应服务； 提供现场技术培训和相关的技术资料； 设备进入现场后提供免费的设备安装及调试。 |
| 授权 | 必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函。 |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备型号及名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日